## тупиковая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО исполнения мощьностью 25 - 630 кВА, напряжением 6(10)кВ,
изготовитель ОАО Завод "Инвертор", г.Оренбург (Московское Представительство ООО "ИНВЕРТОР-ЦЕНТР", тел./факс: (495) 336-71-55, (495) 978-61-96)
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация изготовителя | [7 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ (250 A) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ (400 A) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41(1000 A) | [7 empty] | да | да
-Выключатель-разъединитель ВРР-35 -250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37 -400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39 -630А (для КТП мощностью 400кВА)
-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
100А (для КТП мощностью 63кВА)
160А (для КТП мощностью 100кВА)
250А (для КТП мощностью 160кВА)
400А (для КТП мощностью 250кВА)
630А (для КТП мощностью 400кВА)
1000А (для КТП мощностью 630кВА)
5 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Блок рубильник-предохранитель отходящих линий 0.4 кВ в комплекте с ППН общее количество в КТП***, в том числе: |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
| - RBK 80 А |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 100 А |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 160 А | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
| - RBK 250 А | [6 empty] | 1 | 2 | 2
- RBK 400 А
| Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во | [9 empty] | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
в том числе с номинальным током: 31.5А
ВА57-35 (40А)
ВА57-35 (63А)
ВА57-35 (80А)
ВА57-35 (100А)
ВА57-35 (160А)
ВА57-35 (250А)
ВА57-39 (400А)
ВА57-39 (630А)
7 | Комплект РВО и ОПН (Р, О, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | Индукционный с подогревом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Электронный | А | А | А | А | А | А | А | А
9 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
10 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
11 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
12 | Линейный разъединитель | РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
13 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Выключатель (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН
ВНМ-400/10 пр-ва Великие Луки
ВНА-10/630 пр-ва Самара
РВЗ 10/630 пр-ва Самара
15 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 для эл. инструмента (количество, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Салазки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Количество заявленных КТП
1.При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ) номинальное напряжение
сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ) и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11)
2.Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при
при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время
эксплуатации подстанции
3.Установка линейного автомата ВА57-39 на 400А и выше занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35
*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означаетналичие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А
включительно, остальные выводы -кабельные
ЗАКАЗЧИК___________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)

## проходная
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектных трансформаторных подстанций ПРОХОДНОГО исполнения мощьностью 25 - 630 кВА, напряжением 6(10)кВ,
изготовитель ОАО Завод "Инвертор", г.Оренбург (Московское Представительство ООО "ИНВЕРТОР-ЦЕНТР", тел./факс: (495) 336-71-55, (495) 978-61-96)
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация изготовителя | [7 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ (250 A) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ (400 A) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41(1000 A) | [7 empty] | да | да
-Выключатель-разъединитель ВРР-35 -250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37 -400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39 -630А (для КТП мощностью 400кВА)
-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
100А (для КТП мощностью 63кВА)
160А (для КТП мощностью 100кВА)
250А (для КТП мощностью 160кВА)
400А (для КТП мощностью 250кВА)
630А (для КТП мощностью 400кВА)
1000А (для КТП мощностью 630кВА)
5 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Блок рубильник-предохранитель линий 0.4 кВ. в комплекте с ППН общее количество в КТП***, в том числе: |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
| - RBK 80 А |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 100 А |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 160 А | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
| - RBK 250 А | [6 empty] | 1 | 2 | 2
- RBK 400 А
| Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во | [9 empty] | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
в том числе с номинальным током: (31.5А)
ВА57-35 (40А)
ВА57-35 (63А)
ВА57-35 (80А)
ВА57-35 (100А)
ВА57-35 (160А)
ВА57-35 (250А)
ВА57-39 (400А)
ВА57-39 (630А)
7 | Комплект РВО и ОПН (Р, О, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | Индукционный с подогревом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Электронный | А | А | А | А | А | А | А | А
9 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
10 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
11 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
12 | Разъединитель линейный | РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
13 | Замки для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Ячейка ввода (трансформаторная):
| выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) пр-ва Самара |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
выключатель ВНМ - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) пр-ва В-Луки, Альстом
15 | Ячейка ввода №1:
| ВНА без заз.ножей (В) или разъединитель без заз.ножей (Р) пр-ва Самара |  | В | В | В | В | В | В | В | В
ВНМ-400/10 пр-ва В-Луки (В) или разъединитель РВЗ пр-ва Альстом (Р) с заз.ножами
Ячейка ввода №2:
| ВНА без заз.ножей (В) или разъединитель без заз.ножей (Р) пр-ва Самара |  | В | В | В | В | В | В | В | В
ВНМ-400/10 пр-ва В-Луки (В) или разъединитель РВЗ пр-ва Альстом (Р) с заз.ножами
16 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60, для эл. инструмента (количество, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Салазки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Количество заявленных КТП
1.При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ) номинальное напряжение
сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ) и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11)
2.Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при
при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время
эксплуатации подстанции
3.Установка линейного автомата ВА57-39 на 400А и выше занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35
*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означаетналичие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А
включительно, остальные выводы -кабельные
ЗАКАЗЧИК___________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)

## мачтовая, столбовая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа МАЧТОВЫХ (ШКАФНЫХ), СТОЛБОВЫХ (мощностью 25-250кВА) комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО исполнения , напряжением 6(10)кВ, изготовитель ОАО Завод "Инвертор", г.Оренбург
Московское Представительство: ООО "ИНВЕРТОР-ЦЕНТР", тел./факс: (495) 336-71-55, (495) 978-61-96
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация изготовителя | [5 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК) |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ (250 A) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ (400 A) | [6 empty] | да
- Выключатель -разъединитель ВРР 250А
- Выключатель -разъединитель ВРР 400А
- авт. выключатель ВА57ф35, 63 А
- авт. выключатель ВА57ф35, 63 А
- авт. выключатель ВА57ф35, 100 А
- авт. выключатель ВА57ф35, 160 А
5 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Блок рубильник-предохранитель линий 0.4 кВ. без ППН, общее количество в КТП, в том числе: |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
| - RBK 80 А |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| - RBK 100 А |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| - RBK 160 А | [5 empty] | 1 | 2
- RBK 250 А
Автоматические выключатели (по требованию заказчика)
- ВА57-35 (31,5А)
- ВА57-35 (40 А)
- ВА57-35 (63 А)
- ВА57-35 (80 А)
- ВА57-35 (100 А)
- ВА57-35 (160 А)
- ВА57-35 (250 А)
7 | Комплект РВО или ОПН (Р, О, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | Индукционный с подогревом | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Электронный | А | А | А | А | А | А
9 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Разъединитель линейный (да, нет) | РЛНДМ1-10-400 | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Предохранители ППН к RBK (да,нет) |  | да | да | да | да | да | да
13 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Хомут для крепления КТП к железобетонной стойке (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да
Кострукционное исполнение КТП (М - мачтовая (шкафная), С - столбовая)
15 | Количество заявленных КТП
1.При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ), номинальное напряжение сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ) и группу соединений
обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11)
2.Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя
ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время эксплуатации подстанции
3.Установка рубильника на 250А занимает два монтажных места по сравнению с рубильником до 160А
ЗАКАЗЧИК ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)

## 2КТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектных ДВУХтрансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО (ПРОХОДНОГО) исполнения мощьностью 25 - 630 кВА, напряжением 6(10)кВ,
изготовитель ОАО "Завод "Инвертор", г.Оренбург (Московское Представительство ООО "ИНВЕРТОР-ЦЕНТР", тел./факс: (495) 336-71-55, (495) 978-61-96)
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация изготовителя | [7 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУНН, вводные коммутационные аппараты:
| - Рубильник РБ (250 A) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ (400 A) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41(1000 A) | [7 empty] | да | да
-Выключатель-разъединитель ВРР-35 -250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37 -400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39 -630А (для КТП мощностью 400кВА)
-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
100А (для КТП мощностью 63кВА)
160А (для КТП мощностью 100кВА)
250А (для КТП мощностью 160кВА)
400А (для КТП мощностью 250кВА)
630А (для КТП мощностью 400кВА)
1000А (для КТП мощностью 630кВА)
5 | ВНИМАНИЕ! В РУНН в секционную связь устанавливается коммутационный аппарат аналогичный вводному (п 4), в случае других требований, просим указать в п.5 отдельно
6 | АВР на стороне НН |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Блок рубильник-предохранитель линий 0.4 кВ. в комплекте с ППН общее количество в КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ, в том числе: |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
| - RBK 80 А |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 100 А |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| - RBK 160 А | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
| - RBK 250 А | [6 empty] | 1 | 2 | 2
- RBK 400 А
| Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во в КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ в том числе: ВА57-35 (31,5А) | [9 empty] | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до13
ВА57-35 (40А)
ВА57-35 (63А)
ВА57-35 (80А)
ВА57-35 (100А)
ВА57-35 (160А)
ВА57-35 (250А)
ВА57-39 (400А)
ВА57-39 (630А)
9 | Комплект РВО и ОПН (Р, О, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | Индукционный с подогревом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Электронный | А | А | А | А | А | А | А | А
11 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
12 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да
13 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | дд | да | да | да | да | да | да | да
14 | Разъединитель линейный | РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Замки для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Ячейка вводов (трансформаторная), коммутационный аппарат в 1,2 секции
| выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) пр-ва Самара |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
выключатель ВНМ - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) пр-ва В-Луки, Альстом
17 | Ячейка ввода №1: (в 1,2 секции)
| ВНА без заз.ножей (В) или разъединитель без заз.ножей (Р) пр-ва Самара |  | В | В | В | В | В | В | В | В
ВНМ-400/10 пр-ва В-Луки (В) или разъединитель РВЗ пр-ва Альстом (Р) с заз.ножами
Ячейка ввода №2: ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ (в 1,2 секции)
| ВНА без заз.ножей (В) или разъединитель без заз.ножей (Р) пр-ва Самара |  | В | В | В | В | В | В | В | В
ВНМ-400/10 пр-ва В-Луки (В) или разъединитель РВЗ пр-ва Альстом (Р) с заз.ножами
18 | Секционная связь на стороне ВН (ТОЛЬКО! для ПРОХОДНОГО исполнения)
| ВНА без заз.ножей (В) или разъединитель без заз.ножей (Р) пр-ва Самара |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
ВНМ-400/10 пр-ва В-Луки (В) или разъединитель РВЗ пр-ва Альстом (Р) с заз.ножами
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60, для эл. инструмента (количество, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | КОНСТРУКТИВНОЕ исполнение - двухрядная, вагонного типа (Д, В) |  | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д
21 | Тамбур для обслуживания РУНН для двухрядного исполнения (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Количество заявленных КТП
1.При положительном ответе на п.7 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ) номинальное напряжение
сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ) и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11)
2.Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при
при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время
эксплуатации подстанции
3.Установка линейного автомата ВА57-39 на 400А и выше занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35
*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означаетналичие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А
включительно, остальные выводы -кабельные
ЗАКАЗЧИК___________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)